漓东院区检验科冷库采购需求表

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术要求 | 单价 （元） | 单项 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷机组 | 4台 | 1.机组；电压380V，制冷量功率≥12.5KW，功率≥4.0KW。 压缩机参考品牌：谷轮同档次及以上品牌。，库温可调范围：-10～30℃，库内温差±1度 2.具备系统诊断模块功能，系统能够自检并显示故障代码，LED显示屏； 3.具备过电流保护功能 4.具备相序保护功能 5.具备高压保护功能，每小时6次内自动复位； 6.具备系统回液报警功能 7.具备“首次运行模式”，防止待液启动 8.具备排气温度高保护功能； 9.具备风扇自动调速功能； 10.具备系统自动诊断及代码有限历史记录查询功能； 11.具备远程自动报警功能； 12.具有后备运行逻辑，确保机组运行安全； 13.具有机组短循环运行防止逻辑。 14.具备完善的电气保护（缺相、电压不平衡等） 15.工作噪音≤53分贝 16.具有来电自动开机运行功能 |  |  |  |
| 2 | 冷风机 | 4台 | DD-40，电压380V，电机功率≥400W，电化霜。 |  |  |  |
| 3 | 库门 | 2套 | 单开双面彩钢板面板隔热门，高1800mm×宽800mm，钢板厚度≥0.5mm，门体厚度≥10cm，内部充填食品级环保型聚氨酯保温板发泡剂,防火阻燃等级：B1级。 提供由聚氨酯质量监督检验中心出具所使用的保温材料聚氨酯发泡料检验报告。 |  |  |  |
| 4 | 报警系统 | 4套 | 冷库温度远程监控报警系统由温度传感器以及短信报警控制器组成，通过监测温度传感器状态，当超出用户指令温度上下限值时，即产生报警并发送报警短信。冷库在断电、超温时，可以进行声光报警。 |  |  |  |
| 5 | 微电脑节能自动控制系统 | 2套 | 可对库内温度、湿度等数据的显示采集及对相关执行机构的控制。 |  |  |  |
| 6 | 保温隔热板材 | 300平方 | 1.冷库保温板采用双面彩钢板包裹聚氨脂发泡夹芯板，厚度≥10cm。 2. 彩钢板材料厚度≥0.42mm。 3.聚氨酯发泡料材质要求：具体参数：密度≥40 (千克／立方米)；导热系数(千卡／米·小时·℃)≤0.02；抗张强度(公斤／平方厘米)≥2.5；抗压强度(公斤／平方厘米)≥2.0；最高工作温度(℃)130；尺寸稳定性≤±1平方mm；闭孔率≥95%；防火阻燃等级：B1级。 4.保温板整体性能： （1）保温板的面板与隔热材料的粘结强度≧1.0kg／cm（在0.1Mpa的拉力下）。 （2）保温板的安装结合面不允许有外露的硬质聚氨酯泡沫塑料，结合面上不得有凹凸大于1.5mm尺寸的缺陷，且其面积不大于1平方厘米. （3）保温板的板面要保持光滑平整，不能有翘曲、划伤、凹凸不平的缺陷。 （4）每块保温板必须是整体连续（包括面板、隔热层以及保温板自身），组成库体的保温板的墙板沿高度方向，顶板沿长度方向不得在中间有接缝。 （5）保温板之间的板缝处，热流量不能大于保温板热流量的2倍；保温板之间所有相接处以及墙板与地面相接处，必须有可靠的防冷桥措施。 （6）保温板之间的连接必须紧密且有强度，采用接插式槽口连接。不能采用打孔偏心挂钩的连接方式。 （7）必须考虑顶板自重和安装其它设备时的上人载荷，以确保保温板的强度和刚度，保证使用的安全性。 （8）聚氨酯保温板发泡剂必须使用环保型发泡剂 投标时提供由聚氨酯质量监督检验中心出具所使用的保温材料聚氨酯发泡料检验报告。 |  |  |  |
| 7 | 电源线 | 1项 | 主机电源线≥6平方、采用国标铜芯线，参考品牌：桂林国际同档次及以上品牌。 |  |  |  |
| 8 | 平衡窗 | 4套 |  |  |  |  |
| 9 | 膨胀阀 | 4个 | 采用机械式膨胀阀，精确感温，反应灵敏。 参考品牌：丹佛斯同档次及以上品牌 |  |  |  |
| 10 | 电磁阀 | 4个 | 采用电磁阀，关闭严密，动作可靠，性能稳定。参考品牌：丹佛斯同档次及以上品牌 |  |  |  |
| 11 | 干燥过滤器 | 4个 | 配套 |  |  |  |
| 12 | 高低压表 | 4套 | 配套 |  |  |  |
| 13 | 高低压控制器 | 4套 | 配套 |  |  |  |
| 14 | 制冷剂 | 1项 | R22 |  |  |  |
| 15 | 连接铜管 | 1项 | 国标 |  |  |  |
| 16 | 库灯 | 2套 | 20W,冷库专用LED三防灯 |  |  |  |
| 17 | 波纹铝板 | 40平方 | 厚度4.0mm |  |  |  |
| 18 | 保温材料 | 1项 | B1级 |  |  |  |
| 19 | 辅材 | 1项 | 机组支架，桥架线管，排水管及管件，密封胶等 |  |  |  |
| 20 | 安装费 | 1项 |  |  |  |  |
| 21 | 设备材料运输搬运和就位 | 1项 | 系统设备材料的吊装及运输 |  |  |  |
| 总价（人民币）： |
| 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（维护）期不少于2年； 2.免费保修（维护）期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 3.负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 4.定期回访以及对设备维修、更换配件。 5.技术支持服务：免费保修期内，中标人提供7×24小时的电话技术支持和5×12小时的上门现场技术服务；设备出现故障时，对故障1小时内技术响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题；4小时内不能解决的，中标人必须在提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 投标人根据本项目采购需求及自身情况，于投标文件中提供相应的项目安装施工方案， |