桂林医学院附属医院乐群校区10号楼电梯技术参数要求

我院拟在乐群院区10号楼外墙安装无机房医用电梯1台，详情如下：

一、项目名称：桂林医学院附属医院乐群校区10号楼医用电梯采购安装。

二、安装及验收要求：

1、本工程完成后由乙方提出验收申请，由甲方组织相关科室共同验收。

2、中标单位在合同指定交货时间前完成安装，并经过特检院检测合格。

3、中标单位必须严格按照国家相关安装规范及甲方要求进行安全、文明施工。

4、中标单位施工过程中不得损坏甲方公私财物。如有损坏，照价赔偿。

三、投标人要求：

1、投标单位需提供合格有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人或法定代表人授权书。

2、投标单位近三年内业绩。

3、报价人必须具有独立的法人资格；应具有履行合同所需的财务、生产和技术能力；应有能力履行报价文件规定的由中标人履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。

4、投标单位必须具有电梯安装和电梯维修改造B级及以上资质。

5、投标单位必须提供安全生产许可证书复印件。

6、投标单位必须拥有相关的专业施工人员与相应的施工资质。

7、电梯质保期起始日期为验收合格交付使用之日起计，质保期1年或1年以上。

8、中标单位对电梯免费保养1年或1年以上。

10、报价人的设备费应含有所投设备、专用工具、税费及包装、保险、合理利润、吊装、卸货、培训和交付后质保期间维保等工作所发生的费用等；安装费包括设备移位、就位、安装费、材料费、人工费、机械费、脚手架搭拆费、调试费、验收、检测验收、安装工程一切风险、安装人员社保及人身事故相关的保险、工程税金、井道的施工等与安装有关的全部费用；运输费为设备运至最终目的地安装地点的费用；检测验收费为通过政府检测验收的费用。

四、技术参数及性能（配置）要求

基本要求：

1、层站及速度：医用电梯层站6/6/6，速度大于等于1.0m/s。

2、载重：大于等于1600kg。

★3、轿厢尺寸：1400mm×2400mm×2400mm，（投标人可以根据现场情况及自身需求自行调节轿厢尺寸，但轿厢面积不应小于1400mm×2400mm；轿厢内空高度不应小于2400mm）。

4、井道尺寸：宽2300mm×深3050mm，以最终的现场井道测量为准。

5、底坑深度及顶层高：底坑深1500 mm；顶层高4200mm。以最终的现场井道测量为准。

6、提升高度：18.2m，以最终的现场井道测量为准。

7、机房：无机房。

8、开门方式：旁开门。

9、开门尺寸：宽1300mm×高2100mm（投标人可以根据现场及自身情况自行调节开门尺寸，但开门宽度不应小于1300mm，开门高度不应小于2100mm）。

10、电源电压：50Hz±1Hz三相五线制，照明AC220V±10%。

11、控制系统：全数字化32位微机控制系统。

12、控制方式：全集选控制，最终以采购人现场布置图需要为准。

13、驱动系统（变频器）：采用同品牌电梯专用变频器。

14、通讯系统：串行通讯。

15、驱动主机耐热性满足GB/T 11021-2014《电气绝缘耐热性和表示方法》标准基本要求。

★16、曳引机：同品牌永磁同步（PM）曳引机；曳引绳：电梯专用钢丝绳；2比1环绕。

★17、门机：门机控制系统采用PM永磁同步无齿轮驱动门机系统；门保护形式：红外线光幕，≥154束。

★18、电梯及其主要部件（曳引机、控制柜、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置）必须为同一品牌，投标时提供客梯整机及以上主要部件型式试验报告复印件。

19、轿厢吊顶：标准电梯吊顶；轿厢地面：标准的电梯PVC地板（样式由采购人决定）；轿厢通风：轿顶前后进风。

20、轿厢操纵板面板装饰：304发纹不锈钢。

21、轿厢及轿门装饰：304发纹不锈钢；轿门地坎：硬质铝合金型材。

22、厅门及门套装饰：所有发纹不锈钢及小门套304发纹不锈钢。

23、呼梯盒面板装饰：发纹不锈钢。

24、轿厢侧壁装饰：304优质发纹不锈钢。并且达到国家规定强度。轿厢门装饰：304优质发纹不锈钢。

25、显示系统：

(1)轿厢召唤箱：点阵式/断码式显示屏，不锈钢面板，微动式发纹不锈钢按钮；配有盲文；

(2)厅门召唤箱：点阵式/断码式显示屏，不锈钢面板，微动式发纹不锈钢按钮。配有盲文。

26、称量系统：采用高精度称量传感器的称量系统。

27、须配备消防功能，包括：消防返回及消防员服务(轿厢内)。

28、电梯运行中轿厢内噪音及开关门噪音值满足GB/T10058-2023《电梯技术条件》标准基本要求。

★29、电梯功能：

1）本层同向外呼再开门；

2）集选控制；

3）满载直驶；

4）梯门未开则自动开往下一层；

5）防捣乱功能(空载时，内呼登记限制)；

6）防捣乱功能（端站停层取消内呼）；

7）防捣乱功能（反向内呼自动消除）；

8）基站开门等待时间可调；

9）门机速度及力矩可调；

10）再平层；

11）轿厢照明、风扇节能运行功能；

12）启动补偿功能；

13）故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）；

14）火灾应急返回；

15）报警和对讲功能；

16）轿内应急照明；

17）超载保护；

18）门锁故障重复关门；

19）门受阻保护；

20）光幕；

21)锁梯（钥匙开关）；

22)缺相及错相保护；

23)控制柜可锁主开关；

24)紧急电动运行；

25)检修操作；

26)曳引机温度监控；

27)曳引机空转保护功能；

28)火灾应急返回信号预留；

29)轿厢意外移动保护；

30)限制轿内人员开启轿门装置；

31)制动力矩检测功能；

32)门锁安全装置的失效检测；

33)门锁旁路功能；

34）井道急停开关；

35）轿顶急停开关；

36）电气安全回路保护；

37）自动门；

38）集选错误信号；

39）运行计时计数；

40）关门按钮；

41）开门按钮；

42）误指令消除（双击取消）；

43）对讲系统；

44）到站语音报楼层功能；

投标人提供的投标梯型的功能需满足或优于以上功能，投标人需提供证明材料（投标时提供型式试验报告复印件）。

30、其他：电梯应预留视频监控所需的电源和信号线路，井道内相关布线由中标人负责并配合采购人完成电梯视频监控安装等相关工程。

31、对讲系统应使用无线五方对讲，包含运行所需要的无线主机、分机、天线、电缆、网线等，保证无线五方通话系统正常运行。

★32、轿厢需有电梯专用空调。

32、采购人提供电源配电箱至电梯机房，中标人自行将电源拉至配电箱。

桂林医学院附属医院后勤管理部.