## 封-1招标工程量清单
手术室防辐射改造工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:手术室防辐射改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
手术室防辐射改造工程-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
手术室防辐射改造工程-装饰
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
手术室防辐射改造工程-装饰
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:手术室防辐射改造工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
手术室防辐射改造工程-拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011606001001 | 橡胶地板铲除 1、人工铲除原橡胶地板及自流平 2、垃圾装袋清理至指定位置 3、因是改造项目，施工单位自行考虑施工中遇到的问题 | ㎡ | 54.83
2 | 011610002001 | 原电控门拆除 1、人工拆除原电控门（含电机等所有配件） 2、垃圾装袋清理至指定位置 3、以料抵工，列此清单 | 樘 | 1
3 | 011610002002 | 原平开金属门拆除 1、人工拆除原平开门（含门套等） 2、垃圾装袋清理至指定位置 3、以料抵工，列此清单 | 樘 | 1
4 | B-001 | 垃圾清运 | 车 | 2
单价措施项目
手术室防辐射改造工程-装饰
分部分项工程
| 6. | 金属结构工程
5 | 010606013 | 零星钢构件 1、20*20*1.0镀锌方管制作钢架，规格为600*600 2、固定于新做镀锌方管架上 3、因手术室夹层内设备线路等复杂，施工单位自行考虑费用情况，不再增加其余费用 4、因是改造项目，施工单位自行考虑施工中遇到的问题 | ㎡ | 117.60
| 10. | 楼地面装饰工程
6 | 011101001 | 硫酸钡地面 1、防护要求：铅当量为3mmpb 2、底层厚度：厚度：3mm、配比：水泥:钡砂=1:4 3、因是改造项目，施工单位自行考虑施工中遇到的问题 | ㎡ | 51.30
7 | 011101005 | 自流坪楼地面 1、3.0mm厚水性自流平找平 2、品牌优于或相当于“享历、美圣雅恒、优成” 3、因是改造项目，施工单位自行考虑施工中遇到的问题 | ㎡ | 51.30
8 | 011103002 | 橡胶板卷材楼地面 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚橡胶地板，上翻120mm 2.耐磨等级T级，防火等级B1级 3.不含甲醛，重金属，VOC等有害物质 | ㎡ | 56.03
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:手术室防辐射改造工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.品牌相当或优于“洁福”、“阿姆斯壮”、“盟多” 5、因是改造项目，施工单位自行考虑施工中遇到的问题
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
9 | 01B | 手术室铅板安装 1、防护要求：铅当量为3mmpb 2、因原手术间为A级铝塑板，拆除后无法恢复，则需要在30CM夹层中施工 3、固定于新做镀锌方管架上 4、因手术室夹层内设备线路等复杂，施工单位自行考虑费用情况，不再增加其余费用 5、因是改造项目，施工单位自行考虑施工中遇到的问题 | ㎡ | 120.80
| 13. | 门窗工程
10 | 010802001 | 手术室医用防辐射感应成品铅门(推拉式) 1、防护要求：铅当量为3mmpb 2、30*50*2.5mm镀锌方钢制作承重骨架，门体设600*600玻璃观察窗 3、内衬9mm优质细木工板粘贴所需厚度的铅板（1#纯铅，含铅量99.994%以上）；为保证门体不开胶，不变形，使用200吨压力机，压合12小时以上才出货 4、提高门体的外观性，外装饰板的连接则采用冲、压等工艺,使门体结构牢团无焊点。避免螺钉对防护层的破坏，内外饰面板采用1.0厚度304拉丝不锈钢板,，镜面不锈钢边框；门体设有镜面不锈钢防撞腰带 5、重型铝型材导轨,尼龙静音吊轮,配置加强膨胀螺丝及地面加强止摆器、天槽盖 6、安装(射线有害、灯亮匆入)字样警示灯,粘贴电离辐射警示牌 7、门、灯联动，门开灯灭，门关灯亮（含辅材） 8、含门套、安装、运输 9、品牌优于或相当于“欧尼克”、“青木”、“松下” 10、因是改造项目，施工单位自行考虑施工中遇到的问题 | ㎡ | 3.22
11 | 010802001 | 不锈钢铅防护门 1、防护要求：铅当量为3mmpb 2、30*50*2.5mm镀锌方钢制作承重骨架 3、内衬9mm优质细木工板粘贴所需厚度的铅板（1#纯铅，含铅量99.994%以上）；为保证门体不开胶，不变形，使用200吨压力机，压合12小时以上才出货 4、提高门体的外观性，外装饰板的连接则采用冲、压等工艺,使门体结构牢团无焊点。避免螺钉对防护层的破坏，内外饰面板采用1.0厚度304拉丝不锈钢板,，镜面不锈钢边框；门体设有镜面不锈钢防撞腰带 5、含门套、安装、运输 | ㎡ | 1.89
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:手术室防辐射改造工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6、品牌优于或相当于“欧尼克”、“青木”、“松下” 7、因是改造项目，施工单位自行考虑施工中遇到的问题
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:手术室防辐射改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
手术室防辐射改造工程-拆除
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
手术室防辐射改造工程-装饰
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:手术室防辐射改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
手术室防辐射改造工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 4.43
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.43 | 分部分项工程费及措施项目费
手术室防辐射改造工程-装饰
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 352.18
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 352.18 | 分部分项工程费及措施项目费
手术室防辐射改造工程-装饰
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 19193.81
1 | 暂列金额 | 19193.81 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:手术室防辐射改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
手术室防辐射改造工程-拆除
1 | 暂列金额
手术室防辐射改造工程-装饰
| 手术室防辐射改造工程-装饰 |  | 17609
1 | 暂列金额 | 项 | 17609
| 因为改造项目，现场不确定因素太多，暂列金额按分部分项与措施费用之和的10%计取 | 项 | 17609
| 合 计 |  | 17609
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:手术室防辐射改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
手术室防辐射改造工程-拆除
手术室防辐射改造工程-装饰
手术室防辐射改造工程-装饰
合 计
表-15