漓东院区废水、废气及噪声监测服务采购需求

为规范我院污水排放安全符合国家排放标准，保障院区及周边环境不被污染，现需采购生漓东院区污水处理站废水、废气及噪声监测服务，具体需求如下：

一、项目基础信息

1.项目名称：漓东院区废水、废气及噪声监测服务

2.项目预算金额：130000元（结算价以实际中标价为准，每3个月结算一次，结算总金额不得超过预算金额）

3.服务地点：漓东院区污水处理站

4.服务期限：2026年3月6日—2028年6月30日

5.服务内容：漓东院区废水、废气及噪声等监测（详见附件）

二、资质要求

供应商须同时满足以下资质条件，确保服务合法合规：

1.具备独立企业法人资格，商业信誉良好，持有有效且在有效期内的营业执照。

2.具有检验检测机构认定证书（CMA证书）及相关资质证书。

三、服务要求

1.根据排污许可证自行监测要求及我院的监测计划进行污水处理站废水、废气及噪声监测

2.供应商须无条件接受我院相关部门的监督检查，对检查中发现的问题，须在规定时间内完成整改并反馈。

3.监测方法技术能力验证：应组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展实验活动，测试方法的检出浓度、校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标，实验结果满足方法相应的规定以后，方可确认该人员实际操作技能满足工作需求，能够承担测试工作。

4.监测机构应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

5.定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。

6.中标供应商为我院委托监督污水处理运营公司的第三方服务机构。若监督过程中出现监测项目指标不合格情况，中标供应商须出具至少两份具有权威性的纸质报告，其中一份递交给污水处理运营公司。由此所产生的包括重复检测、报告出具等相关费用，要求中标供应商根据我院污水处理合同开具合规发票，由污水处理运营公司支付。

四、费用结算

本服务项目总预算金额为壹拾叁万元（¥130000），费用按每三个月结算一次，具体以中标价为结算金额。

五、其他说明

1.供应商须自行配备符合规范的监测设备、配件及车辆，确保监测取样全过程符合国家相关要求。

2.服务期间，投标人须建立完善的监测报告服务制度，详细记录每次取样时间及报告记录，以备我院及相关监管部门核查。

六、附件

1.基本情况

桂林医学院附属医院（漓东院区）位于漓江东岸、猫儿山东北侧、七星区与叠彩区交界处，行业类别为综合医院，目前共设置1个废气排放口，1个废水排放口，5个雨水排放口。

2.我院产生的主要污染物和采取的环保措施

（1）废气：我单位设置1个有组织废气排放口，名称为污水处理站废气排放口，编号：DA001，高度28米，为一般排放口。

（2）废水：我单位医疗废水和生活污水经综合污水处理站处理达标后，排入桂林市排水工程管理处七里店污水净化厂。排放口名称为：综合污水处理站排放口，编号：DW001，为主要排放口。

（3）雨水排放：我单位实行雨污分流，雨水经雨水管网就近排入市政雨水管道，最终流入漓江。

（4）固体废物：医疗废物、废活性炭、废UV灯管、污泥。

3.监测能力

我单位已安装流量在线自动监测设备，其他污染物采用手工监测法，手工监测委托有资质的检测机构监测。

附件：

| 项目编号 | 类别 | 项目名称 | 源测点数 | 监测频次 | 监测周期（每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气（DA001） | 臭气浓度 | 1 | 4 | 4 |
| 2 |  | 氨气 | 1 | 4 | 4 |
| 3 |  | 硫化氢 | 1 | 4 | 4 |
| 4 |  | 烟气参数 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 无组织废气－污水处理站周界 | 甲烷 | 4 | 4 | 4 |
| 6 |  | 臭气浓度 | 4 | 4 | 4 |
| 7 |  | 氨气 | 4 | 4 | 4 |
| 8 |  | 氯 | 4 | 4 | 4 |
| 9 |  | 硫化氢 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 废水（DW001综合污水处理站排放口） | 悬浮物（每周） | 1 | 3 | 52 |
| 11 |  | 五日生化需氧量 | 1 | 3 | 4 |
| 12 |  | 化学需氧量（每周） | 1 | 3 | 52 |
| 13 |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 4 |
| 14 |  | 石油类 | 1 | 3 | 4 |
| 15 |  | 动植物油 | 1 | 3 | 4 |
| 16 |  | 挥发酚 | 1 | 3 | 4 |
| 17 |  | 总氰化物 | 1 | 3 | 4 |
| 18 |  | 粪大肠菌群（每月） | 1 | 3 | 12 |
| 19 |  | pH值 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 废水（接触池出口） | 总余氯 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | 噪声 | 厂界噪声 | 4 | 2 | 4 |
| 22 | 地下水（王家碑民井） | pH值 | 1 | 1 | 1 |
| 23 |  | 总大肠菌群 | 1 | 1 | 1 |
| 24 |  | 氨氮 | 1 | 1 | 1 |
| 25 |  | 亚硝酸盐 | 1 | 1 | 1 |
| 26 |  | 硝酸盐 | 1 | 1 | 1 |

按国家医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005及排污单位自行监测技术指南总则HJ819-2017及地方相关行业标准要求执行。