技术规范书

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | ★1. UPS电源主机采用模块化结构，每个系统功率模块≥50KVA，采用N+1模式,本次提供≥150KVA以上的系统功率，单机最大功率可增容到200KVA以上，为满足后续增容需求，柜体之间可以在线扩容，UPS系统容量最大可以扩容到200KVA；UPS电源主机必须采用双路输入，满足系统的可靠性； 2. UPS电源主机采用独立的充电模块，每个充电模块电流不小于30A，根据系统要求，充电模块可以冗余或扩容，同时充电模块的充电电流可以根据外部配置的电池容量进行设置；要求每个功率模块内部具备独立旁路功能，不接受采用静态旁路模块和接触器组合结构； 3. UPS电源主机由UPS系统柜、监控显示模块、充电模块、功率模块组成；UPS所有模块必须满足在现热拔插功能，包括充电模块、监控显示模块、功率模块，供货时提供第三方证明材料，否则不予验收；为提高电池的使用寿命，充电系统必须采用三段式充电技术； 4. 采用≥7英寸LCD触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数，运行时进行现场验证，否则不予验收； 5. UPS电源主机的旁路、逆变、充电可以通过面板进行开关操作； 6. UPS电源主机具备电池自检功能，为确保UPS电池状态并延长电池的使用寿命，需要在一定时间周期内对电池进行一次充放电，以确保市电突然断开时电池能给UPS正常供电，可以根据不同的要求选择不同的自检周期和时间，如自检10秒、自检10分钟、自检电池低压保护； 7. UPS电源主机具备输入软启动功能；无市电输入时，UPS具备电池启动功能；UPS具备过载、短路等保护功能；+D66UPS内置防尘网，避免机内灰尘过多，产生不良现象；机柜内标配C级防雷和防雷开关；UPS必须具有EPO紧急关机功能； 8. UPS电池节数可以在30-46节之间灵活设置，供货时现场验证并提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告，否则不予验收，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，不会影响整组电池的工作； 9. UPS电源主机标配RS485、RS485/CAN(BMS) 、NET(具有SNMP功能) 、输入输出干接点和EPO 等通讯功能，可即时监控UPS运行状态； ★10. UPS电源主机必须标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置；UPS电源主机须具备远程网络监控功能，配套的网络监控产品必须满足以下要求：UPS必须配置智能云盒，具有客户端和服务端的手机APP功能。通过APP能够监控UPS是否为异常设备、连接异常还是正常设备，能够查看设备序列号、设备型号、更换电池时间，能够查看UPS的状态，能够监控UPS是否正常，具有一键维护功能,能够查看UPS的参数：含输入、输出电压、电池电压、旁路、温度等，能够统计历史断电次数、过压、过载、电池转换及旁路次数；能够进行报警阈值设置，能够远程监控UPS的网络数据通信状态，并能通过手机短信、语音和邮箱发送推送通知，具有WiFi配网功能等功能，需提供上述手机APP功能界面截图； ▲11. UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池；放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据；具备面板电池更换提醒功能；具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。需提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告，否则不予验收； ▲12.为了减少对电网的冲击和对设备本身的保护，UPS整流器能执行延时启动任务，整流器延时可在2-120s设置。需提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告，否则不予验收； ▲13.UPS整流器输入具有限流功能，0.5～2.0倍可设置，需提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告，否则不予验收； ▲14.为了便于UPS的安放和设计施工，便于远距离输出，同时保证UPS输出电压的稳定性，UPS逆变电压具有微调功能，在面板上实现方便操作，-5V~5V可设。需提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告，否则不予验收； ▲15.UPS并机系统可以共用电池组，应具备智能化休眠功能，并机系统能自动根据当前总负载的大小，决定投入并机台数或者模块数量，需提供同系列产品具备CMA及CNAS资 质的第三方检测报告，否则不予验收。 16. 输入指标 16.1输入相数：三相五线（3Φ+N+PE）； 16.2输入额定电压：/380Vac/400Vac/415Vac； 16.3输入电压可变范围：≥285.6～486.8； 16.4输入频率变化范围：40～70Hz； 16.5输入功率因数：≥0.999(100%负载) ≥0.999(50%负载) ≥0.999(30%负载)； 16.6输入电流谐波成分： ≤1.3%(100%负载)； 16.7旁路输入电压范围：-40%～ +20%（可设置）； 16.8电池电压：±240VDC（±192 VDC，±204 VDC，±216 VDC，±228 VDC可选）。 17. 输出指标 17.1输出相数：三相五线（3Φ+N+PE）； 17.2输出额定电压： /380Vac/400Vac/415Vac； 17.3输出电压稳压精度：±1%； 17.4输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±； 17.5输出功率因数：1； 17.6输出波形失真度：≤0.8%(阻性负载）；≤1.6%（非线性负载）； 17.7输出电流峰值系数：3:1； 17.8逆变过载能力： 105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%,10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载≥150%时，0.2秒后转旁路。 | 2 | 套 |
| 2 | 商务要求 | 1. 要求产品的运行参数必须能够与现有的 “机房环境监控主机”直接读取，无须二次开发； 2. 要求本次更换UPS电源至少质保3年，包含所有的安装辅助材料，并根据要求包含巡检服务； 3. 要求本次更换UPS电源必须与原有蓄电池组兼容，为了方便维护，建议同一品牌； 4.技术参数中“▲”为重要参数，不满足为扣分项；技术参数中“★”为必须满足项。 5.本项目为重要生产系统UPS主机更换，在更换过程中需提供UPS厂商的驻场技术服务，确保更换过程中机房稳定供电，必须由原厂认证工程师提供上门安装支持，造成任何断电损失由供应商承担；并提供本项目UPS主机原厂技术服务承诺函。 6.参与院内询价供应商为广西政采供应商。 |  |  |