	指标名称
	主要参数

	蓄电池


C12-100
	1. 蓄电池容量要求：12V100Ah，提供厂家盖章产品彩页。
2. 电池应符合YD/T799-2010中第6.4条要求，外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接。
3. ★蓄电池尺寸要求：12V100Ah长≤330mm，宽≤173mm，高≤213mm；重量要求：12V100Ah≥28kg。
4. 蓄电池浮充电压：13.5-13.8V。
5. 蓄电池均充电压：14.1-14.4V。
6. ★环境温度为25℃下，蓄电池设计浮充寿命≥10年。提供厂家盖章产品彩页。
7. 蓄电池必须备防漏液特性，提供厂家盖章证明文件。
8. ★阻燃性能要求：蓄电池外壳的阻燃等级必须达到V-0级，提供厂家盖章证明文件。
9. 气密性要求：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后电池壳体无残余变形。
10. ★再充电性能要求：蓄电池恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h≥98.5%，提供厂家盖章泰尔检验报告证明文件。
11. ★热失控敏感性要求：蓄电池温度≤30℃，每24h的电流增长率≤20%，提供厂家盖章泰尔检验报告证明文件。
12. ★容量一致性要求：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤0.8%，提供厂家盖章泰尔检验报告证明文件。
13. ★蓄电池静置28天后容量保存率≥98%，提供厂家盖章证明文件。
14. ★自放电率要求：25℃室温下，静置28天，电池自放电率小于3%，提供厂家盖章证明文件。
15. 大电流放电性能要求：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。
16. ★密封反应效率要求：密封反应率≥98.5%，提供厂家盖章泰尔检验报告证明文件。
17. ★电池间连接电压降△U≤4mV，提供厂家盖章泰尔检验报告证明文件。
18. 安全阀要求：开阀压力10-25kPa，闭阀压力3-19kPa。
19. ★端电压均衡性要求：开路状态下，最高与最低差值应≤34mV；进入浮充状态24h后端电压差≤45mV；放电状态下，端电压差≤75mV，提供厂家盖章泰尔检验报告证明文件。
20. ★蓄电池在过度放电时容量恢复值≥97%，提供厂家盖章泰尔检验报告证明文件。
21. 投标蓄电池产品应具备泰尔认证，并提供厂家盖章的有效期内的泰尔认证证书复印件。
22. ★提供投标产品生产制造商针对本项目的授权书原件、原厂供货证明原件和三年质保服务承诺书原件。
23. 参与院内询价供应商为广西政采供应商。
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